{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Выбор кабеля КТ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Выбор кабеля КТ","index":0,"n_rows":113,"n_cols":18,"rows_kept":113,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,13,7,17],[9,14,9,16],[8,8,8,11],[3,8,3,11],[4,8,4,11],[5,8,5,11],[6,8,6,11],[7,8,7,11]]}
["V","ТУ","ПС","ЭД","КД электронный узел","КД",null,null,"Последовательность действий",null,null,null,null,"Основные сокращения:\n\nCF - конфигурация\nD-диагностика состояния канала\nEx- искробезопасная цепь\nFU - защита каждого канала предохранителя\nI - индикация состояния каналов\nISO - изолированная цепь\nR-резервированные каналы\nRS - резервированные каналы с гарантированным безопасным состоянием\nTB-клеммные блоки с прямым подключением к цепям модуля ввода/вывода\nРеле: \nRE - перекидной контакт 24/220\nRE24 - реле с рабочим напряжением 24В\nRE220 - реле с рабочим напряжением 220В\nU - однополярное управление\nG - золотое покрытие контактов\n\nD3 - модули MT-500 с разъёмом D-SUB 44 контакта"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ШАГ 1","Выберите тип сигнала"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ШАГ 3","Выберите кол-во каналов"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ШАГ 4","Выберите функцию\nПропустить шаг, если модуль MT-500 определён"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ШАГ 5","Выберите тип модуля MT-500"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ШАГ 6","Выберите тип модуля MK-500"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ШАГ 7","Выберите необходимость резервирования"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ШАГ 8","В столбце тип кабеля будет прописан необходимый для использования кабель\nВ столбце кол-во будет прописано необходимое количество"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"!ВНИМАНИЕ\nУкажите длину кабеля при заказе:\nxxx.x - длина кабельной линии, м\n0.3 - наличие перемычки длиной 0,3 м (если предусмотрена)\nПример записи: КT-D1-24-D3-3IR 20.0 0.3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Необходимое кол-во"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Тип сигнала","Кол-во каналов","Функции","Тип модуля МT-500","Тип модуля MK-500","Резервирование","Тип кабеля KT","MK-500","MT-500","KT"]
[null,null,null,null,null,null,null,"AI",16,"Ex","MT-516-016-Ex-D3","MK-576-016 A [WOC]","да ","КT-D1-24-D3-3IR xxx.x 0.3",2,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-212/MIB-232/MIB-252"]
[null,null,null,null,null,null,null,"AI",16,"Ex","MT-516-016-Ex-D3","MK-576-016 A [WOC]","нет","КT-D1-24-D3-3I xxx.x",1,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-212/MIB-232/MIB-252"]
[null,null,null,null,null,null,null,"AI",16,"Ex","MT-516-016-1Ex-D3","MK-576-016 A [WOC]","да ","КT-D1-24-D3-3IR xxx.x 0.3",2,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-211/MIB-231/MIB-251"]
[null,null,null,null,null,null,null,"AI",16,"Ex","MT-516-016-1Ex-D3","MK-576-016 A [WOC]","нет","КT-D1-24-D3-3I xxx.x",1,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-211/MIB-231/MIB-251"]
[null,null,null,null,null,null,null,"AI",16,"TB","MT-516-016-TB-D3","MK-576-016 A [WOC]","да ","КT-D1-24-D3-3IR xxx.x 0.3",2,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"AI",16,"TB","MT-516-016-TB-D3","MK-576-016 A [WOC]","нет","КT-D1-24-D3-3I xxx.x",1,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"AO",8,"Ex","MT-514-016-Ex-D3","MK-514-008 A [WOC]","нет","KT-D1-12-D3-1X xxx.x",1,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-222/MIB-242"]
[null,null,null,null,null,null,null,"AO",8,"Ex","MT-514-016-Ex-D3","MK-574-008 A [WOC]","да","KT-D1-12-D3-1R xxx.x 0.3",2,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-222/MIB-242"]
[null,null,null,null,null,null,null,"AO",8,"Ex","MT-514-016-Ex-D3","MK-574-008 A [WOC]","нет","KT-D1-12-D3-1X xxx.x",1,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-222/MIB-242"]
[null,null,null,null,null,null,null,"AO",8,"Ex","MT-514-016-1Ex-D3","MK-514-008 A [WOC]","нет","KT-D1-12-D3-1X xxx.x",1,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-221/MIB-241"]
[null,null,null,null,null,null,null,"AO",8,"Ex","MT-514-016-1Ex-D3","MK-574-008 A [WOC]","да","KT-D1-12-D3-1R xxx.x 0.3",2,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-221/MIB-241"]
[null,null,null,null,null,null,null,"AO",8,"Ex","MT-514-016-1Ex-D3","MK-574-008 A [WOC]","нет","KT-D1-12-D3-1X xxx.x",1,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-221/MIB-241"]
[null,null,null,null,null,null,null,"AO",8,"TB","MT-514-016-TB-D3","MK-514-008 A [WOC]","нет","KT-D1-12-D3-1X xxx.x",1,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"AO",8,"TB","MT-514-016-TB-D3","MK-574-008 A [WOC]","да","KT-D1-12-D3-1R xxx.x 0.3",2,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"AO",8,"TB","MT-514-016-TB-D3","MK-574-008 A [WOC]","нет","KT-D1-12-D3-1X xxx.x",1,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"AO",16,"Ex","MT-514-016-Ex-D3","MK-514-008 A [WOC]","нет","KT-D1-12-D3-1X xxx.x",2,1,2,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-222/MIB-242"]
[null,null,null,null,null,null,null,"AO",16,"Ex","MT-514-016-Ex-D3","MK-574-008 A [WOC]","да","KT-D1-12-D3-1R xxx.x 0.3",4,1,2,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-222/MIB-242"]
[null,null,null,null,null,null,null,"AO",16,"Ex","MT-514-016-Ex-D3","MK-574-008 A [WOC]","нет","KT-D1-12-D3-1X xxx.x",2,1,2,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-222/MIB-242"]
[null,null,null,null,null,null,null,"AO",16,"Ex","MT-514-016-1Ex-D3","MK-514-008 A [WOC]","нет","KT-D1-12-D3-1X xxx.x",2,1,2,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-221/MIB-241"]
[null,null,null,null,null,null,null,"AO",16,"Ex","MT-514-016-1Ex-D3","MK-574-008 A [WOC]","да","KT-D1-12-D3-1R xxx.x 0.3",4,1,2,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-221/MIB-241"]
[null,null,null,null,null,null,null,"AO",16,"Ex","MT-514-016-1Ex-D3","MK-574-008 A [WOC]","нет","KT-D1-12-D3-1X xxx.x",2,1,2,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-221/MIB-241"]
[null,null,null,null,null,null,null,"AO",16,"TB","MT-514-016-TB-D3","MK-514-008 A [WOC]","нет","KT-D1-12-D3-1X xxx.x",2,1,2]
[null,null,null,null,null,null,null,"AO",16,"TB","MT-514-016-TB-D3","MK-574-008 A [WOC]","да","KT-D1-12-D3-1R xxx.x 0.3",4,1,2]
[null,null,null,null,null,null,null,"AO",16,"TB","MT-514-016-TB-D3","MK-574-008 A [WOC]","нет","KT-D1-12-D3-1X xxx.x",2,1,2]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI ",16,"I \nRE24","MT-521-016-I-RE24-D3","MK-521-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-7X xxx.x",1,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI ",16,"I \nRE24\nG","MT-521-016-I-RE24G-D3","MK-521-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-7X xxx.x",1,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI ",16,"I \nRE220 ","MT-521-016-I-RE220-D3","MK-521-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-7X xxx.x",1,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI ",16,"TB","MT-500-016-TB-D3","MK-521-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-7X xxx.x",1,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI ",16,"I\nFU\nRE24\nU\nR","MT-521-016-I-FU-RE24U-R-D3","MK-521-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-7X xxx.x",2,1,2]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI ",16,"I\nFU\nRE24\nU\nG\nR","MT-521-016-I-FU-RE24UG-R-D3","MK-521-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-7X xxx.x",2,1,2]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI ",16,"I\nFU\nRE220\nR","MT-521-016-I-FU-RE220-R-D3","MK-521-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-7X xxx.x",2,1,2]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI ",32,"I \nRE24 ","MT-521-016-I-RE24-D3","MK-521-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-7X xxx.x",1,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI ",32,"I \nRE24 \nG","MT-521-016-I-RE24G-D3","MK-521-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-7X xxx.x",1,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI ",32,"I \nRE220","MT-521-016-I-RE220-D3","MK-521-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-7X xxx.x",1,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI ",32,"TB","MT-500-016-TB-D3","MK-521-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-7X xxx.x",1,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI ",32,"I\nFU\nRE24\nU\nR","MT-521-016-I-FU-RE24U-R-D3","MK-521-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-7X xxx.x",2,2,2]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI ",32,"I\nFU\nRE24\nU\nG\nR","MT-521-016-I-FU-RE24UG-R-D3","MK-521-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-7X xxx.x",2,2,2]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI ",32,"I\nFU\nRE220\nR","MT-521-016-I-FU-RE220-R-D3","MK-521-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-7X xxx.x",2,2,2]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI NAMUR",16,"D \nEx","MT-521-016-D-Ex-D3","MK-523-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-6R xxx.x 0.3",2,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-262"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI NAMUR",16,"D \nEx","MT-521-016-D-Ex-D3","MK-523-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-6X xxx.x",1,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-262"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI NAMUR",16,"D \nEx","MT-521-016-D-1Ex-D3","MK-523-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-6R xxx.x 0.3",2,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-261"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI NAMUR",16,"D \nEx","MT-521-016-D-1Ex-D3","MK-523-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-6X xxx.x",1,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-261"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI NAMUR",16,"TB","MT-500-016-TB-D3","MK-523-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-6R xxx.x 0.3",2,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI NAMUR",16,"TB","MT-500-016-TB-D3","MK-523-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-6X xxx.x",1,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI NAMUR",32,"D \nEx","MT-521-016-D-Ex-D3","MK-523-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-6R xxx.x 0.3",2,2,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-262"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI NAMUR",32,"D \nEx","MT-521-016-D-Ex-D3","MK-523-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-6X xxx.x",1,2,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-262"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI NAMUR",32,"D \nEx","MT-521-016-D-1Ex-D3","MK-523-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-6R xxx.x 0.3",2,2,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-261"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI NAMUR",32,"D \nEx","MT-521-016-D-1Ex-D3","MK-523-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-6X xxx.x",1,2,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-261"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI NAMUR",32,"TB","MT-500-016-TB-D3","MK-523-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-6R xxx.x 0.3",2,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DI NAMUR",32,"TB","MT-500-016-TB-D3","MK-523-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-6X xxx.x",1,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"I \nRE","MT-531-016-I-RE-D3","MK-531-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"I \nRE","MT-531-016-I-RE-D3","MK-531-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"I \nR \nRE","MT-531-016-I-RE-R-D3","MK-531-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"I \nR \nRE","MT-531-016-I-RE-R-D3","MK-531-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"I\nREG\nR","MT-531-016-I-REG-R-D3","MK-531-032 A [WOC]","да ","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"I\nREG\nR","MT-531-016-I-REG-R-D3","MK-531-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"I\nRE\nRS","MT-531-016-I-RE-RS-D3","MK-531-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",2,1,2]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"Ex","MT-531-016-Ex-D3","MK-531-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-272"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"Ex","MT-531-016-Ex-D3","MK-531-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-272"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"Ex","MT-531-016-1Ex-D3","MK-531-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-271"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"Ex","MT-531-016-1Ex-D3","MK-531-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-271"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"TB","MT-500-016-TB-D3","MK-531-032 A [WOC]","да ","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"TB","MT-500-016-TB-D3","MK-531-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"I \nRE","MT-531-016-I-RE-D3","MK-531-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"I \nRE","MT-531-016-I-RE-D3","MK-531-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"I \nR \nRE","MT-531-016-I-RE-R-D3","MK-531-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"I \nR \nRE","MT-531-016-I-RE-R-D3","MK-531-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"I\nREG\nR","MT-531-016-I-REG-R-D3","MK-531-032 A [WOC]","да ","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"I\nREG\nR","MT-531-016-I-REG-R-D3","MK-531-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"I\nRE\nRS","MT-531-016-I-RE-RS-D3","MK-531-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",2,2,2]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"Ex","MT-531-016-Ex-D3","MK-531-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,2,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-272"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"Ex","MT-531-016-Ex-D3","MK-531-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,2,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-272"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"Ex","MT-531-016-1Ex-D3","MK-531-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,2,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-271"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"Ex","MT-531-016-1Ex-D3","MK-531-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,2,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-271"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"TB","MT-500-016-TB-D3","MK-531-032 A [WOC]","да ","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"TB","MT-500-016-TB-D3","MK-531-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"I \nRE","MT-531-016-I-RE-D3","MK-532-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"I \nRE","MT-531-016-I-RE-D3","MK-532-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"I \nR \nRE","MT-531-016-I-RE-R-D3","MK-532-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"I \nR \nRE","MT-531-016-I-RE-R-D3","MK-532-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"I\nREG\nR","MT-531-016-I-REG-R-D3","MK-532-032 A [WOC]","да ","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"I\nREG\nR","MT-531-016-I-REG-R-D3","MK-532-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"I\nRE\nRS","MT-531-016-I-RE-RS-D3","MK-532-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",2,1,2]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"Ex","MT-531-016-Ex-D3","MK-532-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-272"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"Ex","MT-531-016-Ex-D3","MK-532-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-272"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"Ex","MT-531-016-1Ex-D3","MK-532-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-271"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"Ex","MT-531-016-1Ex-D3","MK-532-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,1,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-271"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"TB","MT-500-016-TB-D3","MK-532-032 A [WOC]","да ","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",16,"TB","MT-500-016-TB-D3","MK-532-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"I \nRE","MT-531-016-I-RE-D3","MK-532-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"I \nRE","MT-531-016-I-RE-D3","MK-532-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"I \nR \nRE","MT-531-016-I-RE-R-D3","MK-532-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"I \nR \nRE","MT-531-016-I-RE-R-D3","MK-532-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"I\nREG\nR","MT-531-016-I-REG-R-D3","MK-532-032 A [WOC]","да ","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"I\nREG\nR","MT-531-016-I-REG-R-D3","MK-532-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"I\nRE\nRS","MT-531-016-I-RE-RS-D3","MK-532-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",2,2,2]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"Ex","MT-531-016-Ex-D3","MK-532-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,2,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-272"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"Ex","MT-531-016-Ex-D3","MK-532-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,2,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-272"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"Ex","MT-531-016-1Ex-D3","MK-532-032 A [WOC]","да","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,2,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-271"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"Ex","MT-531-016-1Ex-D3","MK-532-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,2,1,"ВНИМАНИЕ: \nпри заказе требуется указать необходимое кол-во барьеров MIB-271"]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"TB","MT-500-016-TB-D3","MK-532-032 A [WOC]","да ","KT-D1-27-D3-8R xxx.x 0.3",2,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"DO",32,"TB","MT-500-016-TB-D3","MK-532-032 A [WOC]","нет","KT-D1-27-D3-8X xxx.x",1,2,1]